## Übersicht
Kläranlage: | Musterstadt
mittlere BSB5 - Tagsfracht im Rohabwasser | BSB5 | 183 | kg BSB5/d | aus 24- Mischprobe
oder
mittlere CSB - Tagsfracht im Rohabwasser | CSB |  | kg CSB/d | aus 24- Mischprobe
Ausbaugröße | EW | 3050
Reinigungsverfahren | Belebungsanlage mit aerober Schlammstabilisierung
Energieeffizienz | Einheit | Aktueller Wert | Zielwert | Bewertung | Belüftung und Umwälzung | 60%
Spez. Stromverbrauch | kWh/(EW*a) | 41.2459 | 28 | Optimierungsbedarf | Mechanische Stufe | 5%
Belüftung | kWh/(EW*a) | 21.3115 | 17 | Optimierungsbedarf | Schlammbehandlung | 15%
Rührwerke | W/m³ | 3.6 | 2.5 | Optimierungsbedarf | Schlammrückführung + Nachklärung | 15%
Pumpwerke Gesamtwirkungsgrad | % | 41.4664 | 50 | OK | Sonstiges | 5%
Pumpwerke spez. Stromverbrauch | Wh/(m³*m) | 6.5711 | 5 | Optimierungsbedarf
Aufgestellt:
spez. SV = SV / EW
P*Q*H ηges = 3,67 * PW
Höhendifferenz zwischen Unter- und Oberwasser-spiegel im m (Oberwasserspiegel = Überfallhöhe am oberen Ende der Schnecke, nicht Wasserspiegel im Gerinne
Hman = manometrische Förderhöhe in m, abzulesen am Manometer auf der Pumpendruck- seite. Hv = Reibungsverluste in Leitung, Armaturen, etc.
1000 * SVp spez. SVp = Q * H
Hinweise: Entweder BSB5 oder CSB eingeben!
grüne Felder = Eingabefelder
blaue Felder = Berechnungsergebnisse
}

## Gesamtstromverbrauch
Kläranlage: | Musterstadt
Gesamtstromverbrauch
EW- spezifischer |  |  |  | Zielwert | Toleranz
Stromverbrauch | spez. SV = SV / EW | 41.2459 | kWh/(EW*a) | 28 | 45
Einwohnerwerte | EW | 3050 | - | GK | 2
Jahresstromverbrauch | SV | 125800 | kWh/a
Toleranzwerte für den spez. Stromverbrauch*1
Reinigungsverfahren | GK 1 | GK 2 | GK 3 | GK 4 | GK 5
bel. Abwasserteiche | 50 | 40 | 35 | - | -
Rotationstauchkörper | 34 | 23 | 18 | - | -
Tropkörper | 32 | 25 | 20 | 25 | 25
Belebungsanlagen mit aerober Schlammstabilisierung | 70 | 45 | 38 | 34 | -
Belebungsanlagen mit getrennter Schlammstabilisierung | 60 | 40 | 34 | 30 | 27
zweistufige biologische Anlagen Kombination Belebung / Tropkörper | - | - | - | 30 | 26
Zielwerte für den spez. Stromverbrauch*2
Reinigungsverfahren | GK 1 | GK 2 | GK 3 | GK 4 | GK 5
bel. Abwasserteiche | 32 | 30 | 25 | - | -
Rotationstauchkörper | 23 | 18 | 15 | - | -
Tropkörper | 20 | 17 | 15 | 18 | 18
Belebungsanlagen mit aerober Schlammstabilisierung | 38 | 28 | 23 | 20 | -
Belebungsanlagen mit getrennter Schlammstabilisierung | 32 | 24 | 20 | 18 | 18
zweistufige biologische Anlagen Kombination Belebung / Tropkörper | - | - | - | 18 | 18
Reinigungsziel Nitrifikation | Reinigungsziel Stickstoffelimination
*1 Toleranzwerte können als mittlere Verbrauchswerte aller Anlagen betrachtet werden.
*2 Zielwerte sind Verbrauchswerte, die bei etwa 10% der Anlagen unterschritten werden.
P*Q*H ηges = 3,67 * PW
Höhendifferenz zwischen Unter- und Oberwasser-spiegel im m (Oberwasserspiegel = Überfallhöhe am oberen Ende der Schnecke, nicht Wasserspiegel im Gerinne
Hman = manometrische Förderhöhe in m, abzulesen am Manometer auf der Pumpendruck- seite. Hv = Reibungsverluste in Leitung, Armaturen, etc.
1000 * SVp spez. SVp = Q * H

## Belüftung
Kläranlage: | Musterstadt
Belüftung
Zielwert
spez. Stromverbrauch | spez SV = SV / EW | 21.3115 | kWh/(EW*a) | 17
angeschlossene Einwohnerwerte | EW | 3050 | - | GK | 2
Stromverbrauch | SV | 65000 | kWh/a
Zielwerte spez. Stromverbrauch für die Druckbelüftung
in GK 3 |  | 12 | kWh/(EW*a)
in GK 4 |  | 10 | kWh/(EW*a)
in GK 5 |  | 10 | kWh/(EW*a)
Zielwerte spez. Stromverbrauch für Belüftung und Umwälzung
in GK 2 |  | 20 | kWh/(EW*a)
in GK 3 |  | 17 | kWh/(EW*a)
in GK 4 |  | 15 | kWh/(EW*a)
P*Q*H ηges = 3,67 * PW
Höhendifferenz zwischen Unter- und Oberwasser-spiegel im m (Oberwasserspiegel = Überfallhöhe am oberen Ende der Schnecke, nicht Wasserspiegel im Gerinne
Hman = manometrische Förderhöhe in m, abzulesen am Manometer auf der Pumpendruck- seite. Hv = Reibungsverluste in Leitung, Armaturen, etc.
1000 * SVp spez. SVp = Q * H

## Rührwerke
Kläranlage: | Musterstadt
Rührwerke
Zielwert
Leistungsdichte WR | WR = 1000 * PW / V | 3.6 | W/m³ | 2.5
Leistungsaufnahme der Rührwerksmotoren | PW | 1.8 | kW
umgewälztes Beckenvolumen | V | 500 | m³
Zielwerte
Beckenvolumen | V | > 2.000 | m³ | 1.5 | W/m³
Beckenvolumen | V | 1.000- 2.000 | m³ | 2,0 - 1,5 | W/m³
Beckenvolumen | V | 500 - 1.000 | m³ | 2,5 - 2,0 | W/m³
Beckenvolumen | V | 200 - 500 | m³ | 4,0 - 2,5 | W/m³
P*Q*H ηges = 3,67 * PW
Höhendifferenz zwischen Unter- und Oberwasser-spiegel im m (Oberwasserspiegel = Überfallhöhe am oberen Ende der Schnecke, nicht Wasserspiegel im Gerinne
Hman = manometrische Förderhöhe in m, abzulesen am Manometer auf der Pumpendruck- seite. Hv = Reibungsverluste in Leitung, Armaturen, etc.
1000 * SVp spez. SVp = Q * H

## Pumpwerke
Kläranlage: | Musterstadt |  |  |  | Kläranlage: | Musterstadt
Pumpwerke |  |  |  |  | Pumpwerke
Variante a- Direkte Ermittlung des Gesamtwirkungsgrades ηges in % |  |  |  |  | Variante b- Berechnung des spezifischen Stromverbrauchs spez. SVp in Wh/(m³*m)
Gesamtwirkungsgrad | P*Q*H |  |  | Zielwert | spezifischer | 1000 * SVp |  |  | Zielwert
von Motor + Pumpe + | ηges = | 41.4664 | % | 50 | Stromverbrauch | spez. SVp = | 6.5711 | W/(m³*m) | 5
Regeleinrichtung | 3,67 * PW |  |  |  |  | Q * H
Dichte des |  |  |  | Abasser und belebter |  |  |  |  | Zielwert
Fördermediums | P | 1 | kg/l | Schlamm P = 1,0 | Wikrungsgrad | ηges | 41.0891 | % | 50
Faulschlamm P = 1,02
Förderstrom | Q | 81 | m³/h |  | Stromverbrauch der Pumpe | SVp | 3.3 | kWh
Leistungsaufnahme Pumpenmotor | PW | 3.3 | kW |  | Fördermenge | Q | 81 | m³
Förderhöhe | H | 6.2 | m WS |  | geodätische Förderhöhe (siehe Variante a) | H | 6.2 | m
| H = Hgeod | Höhendifferenz zwischen Unter- und Ober-
wasserspiegel im m (Oberwasserspiegel =
Schneckenpumpen |  | Überfallhöhe am oberen Ende der Schnecke,
nicht Wasserspiegel im Gerinne
| H = Hgeod+Hv | Hman = manometrische Förderhöhe in m,
abzulesen am Manometer auf der
Kreiselpumpen |  | Pumpendruckseite.
Hv = Reibungsverluste in Leitung, Armaturen,
etc.
Zielwerte |  |  |  |  | Zielwerte
Pumpenart | Fördermedium | Laufrad | Wirkungs grad ηges [%] |  | Pumpenart | Fördermedium | Laufrad | Wirkungs grad ηges [%] | spez. Stromver- brauch Wh/(m³*m)
Schneckentrogpumpe | Rohabwasser |  | 50-60 |  | Schneckentrogpumpe | Rohabwasser |  | 50-60 | 5,4-4,5
| Rücklaufschlamm |  | 60-70 |  |  | Rücklaufschlamm |  | 60-70 | 4,7-3,9
Kreiselpumpe | Rohabwasser | Wirbelrad | 45-55 |  | Kreiselpumpe | Rohabwasser | Wirbelrad | 45-55 | 6,0-4,9
|  | Einkanal- rad | 50-60 |  |  |  | Einkanal- rad | 50-60 | 5,4-4,7
| Rücklaufschlamm | Mehrkanal- rad | 65-75 |  |  | Rücklaufschlamm | Mehrkanal- rad | 65-75 | 4,2-3,6
|  | Spiralrad | 65-75 |  |  |  | Spiralrad | 65-75 | 4,2-3,6
Propellerpumpe | Interner Kreislauf |  | 65-80 |  | Propellerpumpe | Interner Kreislauf |  | 65-80 | 4,2-3,4
Exzenterschnecken- pumpe | Schlämme |  | 50-65 |  | Exzenterschnecken- pumpe | Schlämme |  | 50-65 | 5,4-4,2
WR = 1000 * PW / V
Beispiel Wirkungsgradberechnung Rücklaufschlammpumpe (Kreiselpumpe): Durchflussmessanzeige: Q = 42 l/s (=151 m³/h), Dichte Rücklaufschlamm: P = 1,0 Manometeranzeige: Hman = 0,76 bar (=7,6 mWS), Leistungsaufnahme des Pumpenmotors: PW = 7,9 kW -> Wirkungsgrad ηges = (1,0 * 151 * 7,6) / (3,67 * 7,9) = 44,0 %
Beispiel Bestimmung des spezifischen Stromverbrauchs einer Trockenwetterschnecke: Stromverbrauch in 48 Stunden: 109,7 kWh, geförderte Abwassermenge: 2.960 m³ mittlere Förderhöhe: 5,3 m -> spez. SVP = (1000 * 109,7) / (2.960 * 5,3) = 7,0 W/(m³*m) -> Wirkungsgrad ηges = 270 / 7,0 = 38,6 %

## Pumpen
Kläranlage: | Musterstadt
Pumpen
Stromverbrauch | SV = Pw * h * 365 | 4007.7 | kWh/a
Wirkleistung | Pw | 1.83 | kW
Laufzeit | h | 6 | h/d
P*Q*H ηges = 3,67 * PW
Höhendifferenz zwischen Unter- und Oberwasser-spiegel im m (Oberwasserspiegel = Überfallhöhe am oberen Ende der Schnecke, nicht Wasserspiegel im Gerinne
Hman = manometrische Förderhöhe in m, abzulesen am Manometer auf der Pumpendruck- seite. Hv = Reibungsverluste in Leitung, Armaturen, etc.
1000 * SVp spez. SVp = Q * H
W = U*I* √3*cosφ*tB

## Motoren
Kläranlage: | Musterstadt
Motoren mit konstanter Drehzahl
Stromverbrauch | W = U*I* √3*cosφ*tB | 1454.9227 | kWh/a
Spannung | U | 0.4 | kV
Stromstärke | I | 6 | A
Leistungsfaktor | cos φ | 0.7 | -
Betriebsstunden | tB | 500 | h
SV = Pw * h * 365
P*Q*H ηges = 3,67 * PW
Höhendifferenz zwischen Unter- und Oberwasser-spiegel im m (Oberwasserspiegel = Überfallhöhe am oberen Ende der Schnecke, nicht Wasserspiegel im Gerinne
Hman = manometrische Förderhöhe in m, abzulesen am Manometer auf der Pumpendruck- seite. Hv = Reibungsverluste in Leitung, Armaturen, etc.
1000 * SVp spez. SVp = Q * H